绥化市北林生态环境局关于绥化达昌亚麻

纺织有限公司锅炉改造建设项目环境

影响评价文件受理情况的公示

    根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2023年11月15日我局环评组受理绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示日期为2023年11月15日—2023年11月21日（5个工作日）。

  联系电话：0455--8316406

  通讯地址：黑龙江省绥化市北林区政府院内北林生态环境局

  邮编：152000

	序

号
	项目名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响

评价机构
	受理日期

	1
	绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目
	绥化达昌亚麻纺织有限公司院内
	哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司
	哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司
	2023.11.15


附：《绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目环境影响报告表》

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目
建设单位（盖章）：绥化达昌亚麻纺织有限公司
编制日期：         2023年11月                
中华人民共和国生态环境部制
目录

1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


25三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


33四、主要环境影响和保护措施


48五、环境保护措施监督检查清单


49六、结论



《绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目大气环境影响专题评价》
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：环境保护目标分布图

附图3：本项目平面布置图
附件：

附件1：营业执照
附件2：生物质成型燃料性质分析单

附件3：本项目用地文件
附件4：现有工程环评及验收批复
附件5：关于核算总量计算的说明

附件6：本项目排污许可证

附件7：本项目类比项目检测报告

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	崔**
	联系方式
	1*******8

	建设地点
	绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内

	地理坐标
	（127度1分32.200秒，46度40分4.120秒）

	国民经济

行业类别
	热力生产和供应

D4430
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产供应业-91热力生产和供应工程－使用其他高污染燃料的

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	25
	环保投资（万元）
	6.9

	环保投资占比（%）
	27.6
	施工工期
	1个月（2023年11月～2023年12月）

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》表1专项评价设置原则可知：排放《有毒有害大气污染物名录》的污染物且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目需进行大气专项评价的编制，本项目排放汞及其化合物且35m处有敏感目标（三合村），因此本项目开展大气评专项价

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

本项目为蒸汽锅炉技术改造建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内。因此，本项目符合国家产业政策要求。
二、选址合理性分析

本项目建设地点位于绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内。绥化达昌亚麻纺织有限公司北侧是空地，东侧为润泰纺织科技有限公司，南侧为金酷儿服装厂，西侧为龙王路及三合屯。本项目技改锅炉位于绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内，锅炉房南侧为生产车间，西侧为自行车棚，北侧为厂界空地，西侧为生物质库房。建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。本项目所在地供电等公用设施齐全，环境良好，交通便利。项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区、自然保护区及重要生态功能区。综上所述，本项目的选址合理。

三、与“三线一单”的符合性分析

本项目位于绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内，根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号），辽宁、黑龙江、湖北、四川、贵州、甘肃，即2022年11月3日起正式启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据，本工程位于绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内，用地性质为工业用地，因此，本项目不在黑龙江省地区“三区三线”划定范围内。
（2）环境质量底线

根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，2022年绥化市环境空气属于不达标区，根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，全市地表水国控断面总体水质状况为中度污染。根据《全国重要江河湖泊水功能区划手册》可知，本项目所在地为呼兰河段，执行Ⅲ~IV类标准，本项目从严执行，执行Ⅲ类标准。现状均可达到Ⅲ类要求，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区域大气环境、水环境、声环境质量现状能够满足相应的标准要求。本项目锅炉采用陶瓷多管除尘（利旧）+布袋除尘（新建）+38m烟囱（利旧）排放，建设完成后无废水排放，工程运行后排放的各类污染物经过本评价提出的环保措施处理后可以稳定达标排放，本项目符合区域环境质量底线要求，且在采取本环评提出的相关防治措施后，污染物排放对环境影响较小，评价范围内能维持目前环境质量现状，不使区域环境质量底线发生变化。

（3）资源利用上线

本项目为蒸汽锅炉改造建设项目，项目用水、用电均依托现有供水、供电系统，其用水用电均较小，项目在运行过程中消耗一定量的水资源，但资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，不会超过区域资源利用上限要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内，根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政规〔2021〕10号），本项目位于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH23120220002，本项目与生态环境准入清单管控要求及符合性分析见表1-1。

表1-1  绥化市生态环境准入清单管控要求一览表
管控单元类别
管控要求
环境管控单元编码

ZH23120220002
本项目

符合性

重点管控单元
空间布局约束
1.执行本清单全市准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求。具体要求如下：

①严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。

②禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不建设任何燃用高污染燃料的项目和设备

2、本项目不是畜禽养殖项目，同时无需使用肥料
符合
污染物排放管控
1、城市建成区和工业区园区内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物排放总量应等量置换。

2.执行本清单全市准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元” 准入要求，具体要求如下：

１①鼓励使用电、天然气等清洁能源.加快燃煤电厂超低排放改造，提高煤电高效清洁利用水平

②施工降水或基坑排水排入市政管网的，应纳入污水排入排水管网许可管理，明确排水接口位置和去向，避免排入城镇污水处理厂。
1、本项目为锅炉技改项目，污染物排放总量利用原有总量要求，无需进行置换
2、本项目为改扩建项目，不新增生活污水，本项目废水主要为锅炉排污水及软化废水，锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排
符合

环境风险防控

1.执行本清单全市总体准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求。具体要求如下：

化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封 闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“临避”问题。严禁 在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。

本项目不属于化工项目

符合

资源利用效率要求

1.执行本清单全市总体准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求。具体要求如下：

①推进污水再生利用设施建设

②公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具

本项目为改扩建项目，不新增生活污水
符合

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）和《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政规〔2021〕10号），本项目的建设不涉及生态保护红线，不会突破资源利用上线，不会降低区域环境质量底线，本项目满足生态环境准入清单要求，符合“三线一单”的相关要求，建设可行。
四、与《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈黑龙江省大气污染防治条例〉的决定》（2018年12月27日）符合性分析
在条例中“第三章大气污染防治措施，第一节 燃煤污染防治”中“第三十二条要求燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。”“第三十三条要求设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉；已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定。”，“第三十五条要求设区的市级人民政府和县级人民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实施。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供热。”

本项目将现有的1台4t/h燃煤锅炉拆除，新建1台4t/h生物质锅炉，配套采用布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器、烟囱及供热及生产管网，无新增管网、供暖面积及生产需要能量，燃料为生物质成型燃料，不使用原煤，综上，本项目的建设符合《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈黑龙江省大气污染防治条例〉的决定》（2018年12月27日）的环境管理要求。

五、与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》及《绥化市大气污染防治专项行动方案》的符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》，加大集中供热工程建设，淘汰分散燃煤小锅炉。积极推进“三供两治”工程项目建设，加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，推进大型集中供热企业接收分散供热小锅炉，拔除小烟筒。积极推进城镇供热锅炉并网工作，加快完善热网和热源基础设施建设及供热老旧管网改造，提高集中供热管网输送能力，扩大集中供热面积，争取到2015年年底，全省县级以上城市集中供热普及率达到70%以上。到2017年年底，全省城市建成区集中供热普及率达到73％以上。从2014年起，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉。到2015年年底，除必要保留外，全省地级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。加快推进工业企业集中供热工作，到2017年年底，现有各类工业园区与工业集中区应基本完成热电联产或集中供热改造。供热供气管网覆盖不到的城乡结合部，要改用电、新能源、洁净煤或再生能源，推广应用高效节能环保型锅炉。且抛煤机和往复炉排等层燃锅炉要使用含硫量低于0.5%、灰分小于27%、全水分15%以下、低位发热量不低于4700千卡/公斤的洁净配煤，并综合考虑加大动力煤洗选力度、清洁能源替代等多种措施。冲天炉完成电炉改造，或实施每小时5吨以上热风炉和湿式除尘器改造，实现稳定达标排放。燃煤窑炉完成煤气发生炉、水煤浆燃烧器等技术改造或使用清洁能源，实现达标排放。

本项目将现有的1台4t/h燃煤锅炉拆除，新建1台4t/h生物质锅炉，配套采用布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器、烟囱及供热及生产管网，无新增管网、供暖面积及生产需要能量，燃料为生物质成型燃料，不使用原煤，综上，锅炉污染物均能够做到达标排放，锅炉污染物能够做到达标排放。符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》及《绥化市大气污染防治专项行动方案》要求。

六、与《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》相符性分析

《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》指出：实行细颗粒物排放总量控制制度，将细颗粒物纳入污染物减排统计、监测考核体系，不断削减排放总量，严格控制新增排放量，实施清洁清产，从源头上减少细颗粒物的产生和排放。

本项目将现有的1台4t/h燃煤锅炉拆除，新建1台4t/h生物质锅炉，配套采用布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器、烟囱及供热及生产管网，无新增管网、供暖面积及生产需要能量，燃料为生物质成型燃料，不使用原煤，综上，锅炉污染物均能够做到达标排放，锅炉污染物能够做到达标排放；本项目建设灰渣仓、封闭式燃料储存区储存燃料及灰渣，减少颗粒物的无组织排放。因此项目符合《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》相关要求。
七、《绥化市扬尘综合治理集中整治行动方案》的通知（绥气联发〔2021〕4号）

控制建筑施工现场扬尘污染。施工单位要在施工工地设置硬质围挡，并负责维护；公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息；在出口设置车辆冲洗设施，车辆不得带泥上路，施工工地通道以及出入口周边的道路禁止存放建筑垃圾；施工工地出入口、主要通道、加工区等应采取硬化处理措施；对施工工地内堆存的建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，应采取密闭式防尘网遮盖；施工工地建筑结构脚手架外侧应设置有效抑尘的密闭式防尘网；采取封闭方式及时清运建筑垃圾；有效防尘、降尘的其他措施。（二）控制工业企业堆场料场扬尘污染。严格执行环评及“三同时”制度，完善防扬尘、防流失、防渗漏“三防”措施。煤炭、煤砰石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石子、砂土、湿式粉煤灰等易产生扬尘的粉性物料、固体废弃物应当密闭存放，临时性堆放场所必须采取严格的篷盖、围挡和防风抑尘网等措施。堆场路面必须进行硬化处理，定期清扫、洒水，保持整洁；露天装卸粉性物料的要采取洒水、喷淋等抑尘措施。场内要配备喷淋、篷盖和围挡等抑尘措施。

符合性分析：本项目为锅炉技术改造建设项目，利用原有锅炉房，仅改造设备，拆除现有锅炉，施工期无大型土建工程，对周围环境影响较小，因此针对本项目施工期影响不进行评价。
八、与《高污染燃料目录》符合性分析

根据《高污染燃料目录》可知禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别如下：

（一）Ⅰ类：1．单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（二）Ⅱ类：1．除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（三）Ⅲ类：1．煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
本项目将现有的1台4t/h燃煤锅炉拆除，新建1台4t/h生物质锅炉，配套采用布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器、烟囱及供热及生产管网，无新增管网、供暖面积及生产需要能量，燃料为生物质成型燃料，不使用原煤，综上，锅炉污染物均能够做到达标排放，锅炉污染物能够做到达标排放。本项目不在禁燃区内，同时所用锅炉均为专用锅炉，生物质锅炉配套建设1套布袋除尘器+陶瓷多管除尘器，生物质锅炉烟气处理后经38m根烟囱排放，生物质锅炉各污染物均能够做到达标排放。因此本项目的建设符合《高污染燃料目录》管理要求。
九、与《绥化市冬季燃煤污染治理三年（2020-2022）行动方案》的符合性分析
根据《绥化市冬季燃煤污染治理三年（2020-2022）行动方案》中第三条、主要目标可知：到2022年，减少燃煤消耗约207.79万吨，占全市年用燃煤30%。采暖期空气质量PM2.5均值浓度控制50微克/立方米以内，环境空气质量总体改善。2020年，减少燃煤约29.19万吨，PM2.5下降到60微克。2021年，减少燃煤约75.8万吨，PM2.5下降到53微克。2022年，减少燃煤约102.8万吨，PM2.5下降到50微克。以及第四，重点任务－（四）小锅炉淘汰工程。到2022年底前，淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰418台，2020年底前淘汰县级城市建成区剩余的281台，城市建成区外39台；2021年计划淘汰城市建成区外61台，2022年计划淘汰城市建成区外37台。减少燃煤量约25.3万吨。（六）实施淘汰燃煤设施工程。2020年底前，市本级和县（市、区）城市建成区57台储粮燃煤烘干设备、茶水炉、经营性炉灶完成淘汰改造任务。减少燃煤量1.5万吨。

符合性分析：本项目将现有的1台4t/h燃煤锅炉拆除，新建1台4t/h生物质锅炉，配套采用布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器、烟囱及供热及生产管网，无新增管网、供暖面积及生产需要能量，燃料为生物质成型燃料，不使用原煤，综上，锅炉污染物均能够做到达标排放，锅炉污染物能够做到达标排放；因此项目符合《绥化市冬季燃煤污染治理三年（2020-2022）行动方案》相关要求。
十、与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）符合性分析

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》相关内容：

一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部分要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。

三、环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

六、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

符合性分析：本项目是锅炉技术改造建设项目，根据了解，本项目应进行排污许可及执行年报、台账的填报工作。在本次环境影响评价报告表中，按照《污染物源强核算技术指南 锅炉》《锅炉行业排污许可证申请与核发技术规范》环境影响评价要素导则等技术文件，核定本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施，并根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》制定了自行监测计划等相关内容。因此，本项目建设符合《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》的要求。根据了解，绥化达昌亚麻纺织有限公司2021年8月已进行了排污许可、执行年报、台账的填报，编号为91231200099653158X001P。本项目应在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内，在全国排污许可管理信息平台申报端口依法完成排污许可证变更填报。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目概况

项目名称：绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目
建设地点：绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内
建设单位：绥化达昌亚麻纺织有限公司
建设性质：技术改造
建设规模：本项目将现有的1台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配套新建一套布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器及38m烟囱。拆除现有燃煤锅炉及湿式除尘器，本项目不新增供热面积，不新增生产用热需求，本项目不新建管线，利旧现有管线，管线长度为500m。

投资规模：项目总投资额为25万元

工作制度：年工作日为350天，锅炉日运行15h（供暖供汽），年工作5250h。
1、建设内容

主要建设内容见表2-1。
表2-1  本项目建设内容一览表

项目组成

建设内容
备注
主体工程

锅炉房
建筑面积1000平方米，位于绥化达昌亚麻纺织有限公司院内，主要包括锅炉间、设备间、泵房等。将锅炉房内现有1台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配套一套陶瓷多管除尘（利旧现有）+布袋除尘器（新建），利旧现有烟囱，点火方式为豆秸和木头引燃，不使用柴油点火
利旧（技改）
烟囱

利旧现有工程一根38m烟囱
利旧

拆除工程
燃煤锅炉
拆除现有一台4t燃煤锅炉及湿式除尘器，锅炉及除尘器外卖至废旧物资回收单位
新建
依托工程

供水
利旧现有厂区内水井
依托
供电
厂区用电由市政电网统一供给
依托

道路工程
本项目依托现有工程进场道路，进场道路为龙王路
依托
软化水系统
软化水设备一套，处理规模4t/h，软化水设备制水效率本项目取85%，本项目软化水系统工艺为：离子交换原理。本项目不设置树脂再生工段，离子交换树脂交厂家回收处置
依托
其他工程
依托现有绿化工程，消防设施
依托
储运工程

生物质成型燃料暂库
建设550平方米生物质成型燃料库一座，位于锅炉房东侧。本项目采用生物质成型燃料作为锅炉燃料，储存方式为袋装储存

新建
灰渣库
建设300m3的灰仓一座，位于锅炉房与生物质成型燃料暂库中间，用于存放本项目锅炉产生的灰渣，封闭存放于灰仓中。灰渣的密度2.6g/cm3，本项目灰仓容积为300m3，经计算，本项目灰仓最大存量为780t，可满足本项目灰渣储存的要求
新建
公用工程

供电

厂区用电由市政电网统一供给

依托原有，无变化

供暖

由本项目自建锅炉供热
技改
供水

项目依托现有工程供水系统
依托原有，无变化

排水

本项目不新增职工，无新增生活污水。

本项目废水主要为锅炉排污水及软化废水，锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排
新建
环保工程

通

废气

防治措施

①锅炉烟气经陶瓷多管除尘器（利旧现有）布袋除尘器（新建）处理后经38m烟囱（利旧现有）排放，本项目新建1套布袋除尘器，利旧现有工程1根38m烟囱及陶瓷多管除尘，本项目建设完成后废气综合处理措施为99.8%+38m烟囱

②本次环评要求企业在试运行前期进行锅炉烟气检测，如结果达标即可投入试运行、环保验收等后续工作

③本项目废气处理措施严格按照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953-2018）中相关要求执行
新建/利旧
建设封闭式灰仓，定期洒水降尘

新建

废水

防治措施

本项目不新增职工，废水主要为锅炉排污水及软化废水：

锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面（由于软化水废水中含有微量的金属离子，因此在用于清洁用水时，使用软化水废水可以起到比较好的清洁效果），不外排。

锅炉排废水、软化废水量为4.58t/d，1600.9t/a。根据企业提供资料可知，干灰调湿用水量为2t/d，厂区、输煤降尘、灰渣仓喷洒用水为1t/d，除渣补充用水为1t/d，地面擦拭、卫生用水为0.58t/d，因此本项目锅炉排废水、软化废水可全部回用
生活污水依托原有，无变化

固废

防治措施

①本项目无新增人员，不产生新的生活垃圾。

②锅炉灰渣外卖给肥厂制作有机肥，运转周期为7～15天，本项目建设300m3的封闭灰渣仓一座，用于存放本项目灰渣，最大储存能力为780吨，本项目年产灰渣752.8t，冬季转运不利的情况下，可暂存于本项目灰渣仓内，本项目灰渣仓可满足本项目灰渣储存要求
③离子交换树脂交厂家回收处置

④本项目锅炉由锅炉厂家的技术人员进行定期维护，本项目仅在维修过程中产生少量废机油，在维修结束后，由维修人员清理带走，因此本项目不产生危险废物，不建设为危险废物暂存间。
/

噪声

防治措施
对噪声较大设备合理布局并设置消声减震设施，加强厂区绿化。

/

2锅炉工艺参数、运行方式及主要原辅材料

①锅炉工艺参数及运行方式

本项目技改锅炉总计1台。锅炉年运行350天，年运行小时数为5250h。本项目主要设备见表2-2。

表2-2  主要运行设备及辅助设备一览表

名称

单位
数量
4t/h生物质专用锅炉

台

1
引风机

台

1

布袋除尘器
套

1
②主要原辅材料

本项目建设1台4t/h生物质锅炉，年运行350天，年运行5250小时。

本项目目前无固定的生物质成型燃料制造厂家为本项目提供燃料，因此，本项目无专用的生物质成型燃料分析单。根据锅炉家提供资料可知，本项目锅炉燃料的原料多为玉米秸秆、稻秆稻壳、木屑。根据《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）可知，本项目所用燃料为农业生物质成型燃料，收到基低位发热量标准为≥12.6MJ/kg。本项目参考《生物质颗粒检测报告编号：CHP1-HY-19/042》分析单中相关数据，该分析单主要成分为稻壳生物质颗粒，该燃料的低位发热量为14.132MJ/kg，可满足《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）中相关要求。

本项目建设一台4t/h锅炉用于绥化达昌亚麻纺织有限公司生产及供暖，采用生物质成型燃料，年运行350天，一天15小时，年运行5250h。本项目生物质燃料计算方式，根据锅炉满负荷运行时，采用最大燃料量。

根据本项目燃料分析单可知（附件2）：收到基低位发热量为14.132MJ/kg（3380kc/kg），根据生物质锅炉消耗量计算公式：

每小时消耗量=锅炉吨位*每小时额定发热量/燃料热值/锅炉热效率

式中：4t锅炉的额定发热量为600000kcal/h，燃料热值为3380kc/kg，锅炉的热效率85%，年运行180天，年运行5250h。

本项目年燃烧生物质燃料量计算如下：

4*600000kcal/h/3380kc/kg/85%*10-3*5250h=4386t/h
经计算，本项目年燃烧生物质成型燃料总量为4386t/a。
经计算，本项目年燃烧生物质成型燃料总量为4386t/a。
本项目原辅料见表2-3，燃料分析见表2-4。

表2-3   本项目主要原料一览表
名称

单位

数量

备注（来源）
生物质成型燃料
t/a

4386
外购
表2-4燃料成分表

项目

符号

单位

数值

全水分

Mt

%

7.0
水分

Mad

%

4.34
空气干燥基挥发分
Vad

%

63.32
干燥无灰基挥发分
Vdaf

%

80.29
收到基灰分

Aar

%

16.33
收到基固定碳
FCaf
%

15.11
收到基碳
Car
%

38.82
收到基氢
Har
%

4.38
收到基氮
Nar
%

0.27
收到基氧
Oar
%

33.13
收到基全硫
Sd,ar

%
0.07
收到基低位发热量
Qent.v.ar
MJ/kg
14.132
3、公用工程

3.1给、排水

（1）给水

①生活用水：本次技改不新增职工，因此本项目无新增生活用水量。

②生产用水：本项目用水主要为锅炉补充水。

生产用水参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量，如下表所示。

表2-5 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－工业废水量和“化学需氧量”
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
末端治理技术名称
去除效率（100%）

蒸汽/热水/其它
燃生物质燃料

全部类型锅炉（锅外水处理）
所有规模
工业废水量
吨/吨－原料
0.365

（锅炉排污水＋软化处理废水）
物理+化学法+综合利用
100

物理+化学法
0

化学需氧量
克/吨－原料
30
物理+化学法+综合利用

100

物理+化学法

66.67
锅炉补充水：锅炉补充水主要为补充锅炉排污水及软化过程中产生的废水，本项目废水产污系数与排污系数相同，根据上表可知，本项目年燃生物质成型燃料4386t，因此本项目用水量及排水量均为4.58t/d，1600.9t/a。化学需氧量产生量及排放量均为0.19t/a。
（2）排水

本次技改锅炉后不新增职工，因此本项目无新增生活污水量。本项目产生的废水有锅炉排废水、软化废水。

锅炉排废水、软化废水量为4.58t/d，1600.9t/a。根据企业提供资料可知，干灰调湿用水量为2t/d，厂区、输煤降尘、灰渣仓喷洒用水为1t/d，除渣补充用水为1t/d，地面擦拭、卫生用水为0.58t/d，因此本项目锅炉排废水、软化废水可全部回用。
锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排。

本项目锅炉用水需要进过软化水设备处理后进入锅炉，软化水设备制水效率本项目取85%。根据给水水质分析报告和蒸汽锅炉对水质要求的规定，确定热源化学水处理工艺流程如下：井水→全自动软化水器→补水泵→循环水泵吸入口。本项目热网和蒸汽锅炉补充水采用全自动软水器处理后的软化水。工作原理：全自动钠离子交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。本项目软化水系统依托现有工程。

本项目水量平衡见表2-6，水平衡图见图2-1。
表2-6 本项目水量平衡

进水

出水

备注

序号

新鲜用水量
单位

排水量

单位

废水种类
1

4.58
t/d

4.58
t/d

锅炉排污水＋软化处理废水

[image: image40.png]



图2-1本项目水量平衡图（t/d）
3.2供热及生产
项目为锅炉技术改造项目，本项目将现有的1台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉，燃料为生物质成型燃料。本项目建设完成后，不新增供热面积，不新增生产用热需求。
3.3供电

供电由市政电网提供。

4、劳动定员及工作制度

本项目不新增职工，锅炉年运行时间350天，一年运营5250h。
5、环保投资估算

本项目总投资为25万元，其中环保投资6.9万元，环保投资占总投资27.6%，投资估算见表2-7。
表2-7  环保投资估算

投资项目

具体措施

投资（万元）

废气处理

建设封闭式灰渣仓，定期洒水降尘、建设布袋除尘器1套
6
废水处理

/
/
噪声处理

选用低噪声设备，设置隔声罩，安装基础减振底座
0.5
固体废物
/
/
环保设备及设施的建设、安装、运行及维护

0.4
环保投资合计

6.9
工程总投资

25
占总投资比例（%）

27.6


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）

一、施工期
本项目为锅炉技术改造项目，利旧现有工程锅炉房，没有土建工程，施工期作业主要是设备安装、拆除、调试，均在室内进行，持续时间短，施工影响随着施工结束而消失，故不对施工期展开具体分析。
二、营运期

[image: image1.png]458

ok ] ik ] e ] ERR R
oss7 359
TR
ok
s
os |

RIPHSHC RUEREATRIBER « g
FEVERE R H AR R PR L E A 2k




[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image2.png]K

4P « SO2. NOx 4
R !
Jike
= SUARE [
exm| T [ m ! M
i Ppy——
N Chka H?EJ): BE  1gE
l > B £ T .
W ™ ggme [ | @
w5 .
~
e [E=yry
.
ppt|  HmxEe. -





图2-2 本项目生产工艺及排污节点图

1、锅炉工艺流程

（1）井水经过软化水设备处理达标后通入锅炉箱体；

（2）使用外购的生物质成型燃料作为能源；

（3）锅炉产生的热能用于蒸汽生产及供热单元；

（4）锅炉燃烧废气经过陶瓷多管除尘器+布袋除尘器进行处理后通过38m烟囱高空排放。
2、烟气除尘

本项目除尘采用陶瓷多管除尘及布袋除尘器，除尘效率为99.8%。
布袋除尘器工作原理：含尘气体由导流管进入各单元灰斗，在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，过滤后的清净气体透过滤袋，经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行，当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时，由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀，打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗经卸灰阀排出。

陶瓷多管除尘器工作原理：多管除尘器采用多级过滤的方式对空气中的粉尘进行分离和清除。其主要工作原理如下：

1.预处理过滤。通过预处理过滤器将大颗粒的粉尘和异味物质过滤掉，以避免对后续过滤器产生影响。

2.气流分布。将净化后的空气均匀地分配到各个多管过滤器中，使其通过内部的过滤器组件。

3.过滤过程。多管过滤器系统里有许多细小的管子，其内部被填充着多种过滤材料，如陶瓷、玻璃纤维等。在气流通过这些管子时，粉尘会被过滤出来留在过滤材料上，获得净化的空气被排出设备外。当过滤材料的积尘达到一定的程度时，可以通过震动或反吹方式清理过滤材料。

4.粉尘收集。通过设备内置的粉尘收集器，将过滤出来的粉尘集中处理，达到净化空气和回收有用物质的效果。

多管除尘器是一种高效、可靠的粉尘净化设备，可广泛应用于工业、化工、制药、建材、冶金等领域，有效地降低了大气污染的负荷。



	与项目有关的原有环境污染问题
	绥化达昌亚麻纺织有限公司于2014年进行了《绥化达昌亚麻纺织有限公司1万锭亚麻纺纱、200万码亚麻织布项目环境影响报告书》的编制，2014年11月25日取得绥化市生态环境局（原绥化市环境保护局）下发的《关于绥化达昌亚麻纺织有限公司1万锭亚麻纺纱、200万码亚麻织布项目环境影响报告书的批复》（批复号为绥环函〔2014〕471号），于2016年10月25日取得绥化市生态环境局（原绥化市环境保护局）下发的《关于绥化达昌亚麻纺织有限公司1万锭亚麻纺纱、200万码亚麻织布项目竣工环境保护验收意见的函》（批复文号：绥环函〔2016〕462号）。2021年8月进行了排污许可、执行年报、台账的填报，编号为91231200099653158X001P。

本项目为锅炉技改项目，因此现有工程仅分析与本项目相关的锅炉内容：
一、现有工程项目组成
现有工程项目组成见表2-8。

表2-8   现有工程组成一览表
项目组成

建设内容
主体工程

锅炉房
建筑面积1000平方米，位于绥化达昌亚麻纺织有限公司院内，主要包括锅炉间、设备间、泵房等。将锅炉房内现有1台4t/h燃煤蒸汽锅炉配套一套陶瓷多管除尘+湿式除尘+38m烟囱，点火方式为豆秸和木头引燃，不使用柴油点火
储运工程

煤场
占地面积550平方米煤场一座
灰渣场
占地300m2的灰渣场一座
公用工程

供电
厂区用电由市政电网统一供给
供暖
生产及冬季供热均来源于1台4t/h让燃煤蒸汽锅炉
供水
自打水井，1口，井深30m
排水
生活污水及生产废水均经现有工程污水处理站处理后，进入市政管网，进入绥化市北郊污水处理厂处理
锅炉排污水及软化废水，锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排
环保工程

通

废气

防治措施

锅炉烟气经陶瓷多管及湿式除尘器处理后+38m烟囱排放
废水

防治措施

生活污水及生产废水均经现有工程污水处理站处理后，进入市政管网，进入绥化市北郊污水处理厂处理
锅炉排污水及软化废水，锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排
固废

防治措施

①本项目生活垃圾交由市政环卫部门处置
②锅炉灰渣，集中收集后定期外售综合利用
③离子交换树脂交厂家回收处置
噪声

防治措施
对噪声较大设备合理布局并设置消声减震设施，加强厂区绿化。

现有环保工程

本项目为锅炉技改项目，因此现有工程仅分析与本项目相关的锅炉污染物排污情况。

绥化达昌亚麻纺织有限公司于2016年10月25日取得绥化市生态环境局（原绥化市环境保护局）下发的《关于绥化达昌亚麻纺织有限公司1万锭亚麻纺纱、200万码亚麻织布项目竣工环境保护验收意见的函》（批复文号：绥环函〔2016〕462号）。2021年8月进行了排污许可、执行年报、台账的填报，编号为91231200099653158X001P，现有工程污染物排放情况参考2022年执行年报及验收数据，具体如下：
1、现有工程废水污染源现状

生活污水及生产废水均经现有工程污水处理站处理后，进入市政管网，进入绥化市北郊污水处理厂处理。锅炉排污水及软化废水，锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排。根据排污许可2022年执行年报中的自行检测数据可知，现有工程废水污染物排放浓度为：可吸附有机卤化物0mg/L、总氮（以N计）4.36mg/L、悬浮物11mg/L、色度10、pH值7.5、化学需氧量58mg/L、五日生化需氧量6.4mg/L、总磷（以P计）0.83mg/L、氨氮（NH3-N）0.96mg/L。各水质指标排放浓度满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表1的间接排放标准限值要求。
2、现有工程废气污染源现状

①锅炉废气

根据批复文号：绥环函〔2016〕462号文件（排污许可未进行检测）可知，验收监测期间锅炉烟气中颗粒物排放量最大值为55.8mg/m3、SO2排放量最大值为210mg/m3、NOx排放量最大值为230mg/m3。除了SO2、NOx外，颗粒物无法满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求。
②厂界废气

根据排污许可2022年执行年报中的自行检测数据及批复文号：绥环函〔2016〕462号文件（排污许可未进行检测）可知：厂界颗粒物无组织排放浓度为0.274mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
3.现有工程噪声污染源现状

批复文号：绥环函〔2016〕462号文件（排污许可未进行检测）可知：现有工程厂界昼间噪声监测值在53.6dB(A)-56.7dB（A）之间、夜间监测值在45.2dB(A)-47.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求。
4.现有工程固体废物污染源现状

①本项目生活垃圾交由市政环卫部门处置

②锅炉灰渣，集中收集后定期外售综合利用

③离子交换树脂交厂家回收处置。

三、现有工程排放总量

根据现有工程排污许可允许排放量及环评总量可知，现有工程总量指标如下：
烟尘：1.25t/a

SO2：5.61t/a

NOx：6.47t/a

COD：53.7t/a
氨氮：6.42t/a
四、现有环境问题及“以新带老”措施

经现场勘查与监测，与本项目有关的主要环境问题及整改措施如下：

表2-11与本项目有关的主要环境问题及整改措施一览表

序号

主要环境问题

“以新带老”措施

1
锅炉燃烧煤，不符合国务院出台的《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（简称气十条）中相关要求。

本项目建设完成后，将燃煤锅炉拆除，建设一台生物质锅炉，配套一套布袋除尘器及陶瓷多管除尘器，本项目建设完成后，本次环评要求企业在试运行前期进行锅炉烟气检测，如结果达标即可投入试运行、环保验收等后续工作。该问题可得到解决
2

现有工程锅炉烟气排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放标准
3
现有工程使用的废气处理不属于可行技术



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	（一）环境空气质量现状

1、基本污染物现状评价

根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市2022年为不达标区。

根据环境空气质量模型技术支持服务系统出具的2022年绥化市环境空气质量数据可知：绥化市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、16ug/m3、49ug/m3、36ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为113μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。由此可知，绥化市为不达标区。
2、其他污染物环境质量现状

（1）监测因子

TSP的现状监测委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司完成，监测时间为2023年9月7日～9日，连续3日，TSP检测24小时。

汞的现状监测委托黑龙江泓泽检测评价有限公司完成，监测时间为2023年11月2日～8日，连续7日，汞检测小时值。
根据工程分析，确定项目监测因子为TSP、汞。

（2）监测点位

根据拟建工程地污染特征、当地气象条件、地形分布及评价区域环境功能区划要求等，在评价区内设置1个监测点位，点位分布情况见表3-1和图3-1。

表3-1其他污染物补充监测点基本信息

监测点名称

监测点坐标/°

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经

北纬

1#
127.02757359
46.66717535
TSP

2023年09月07日—2023年09月09日
东南
100
汞

2023年11月2日～8日

[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image3.png]



图3-1  环境空气监测点布置
表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标/°

污染物

平均时间

评价标准/(μg/m3)

监测浓度范围/(μg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

东经

北纬

1#
127.02757359
46.66717535
TSP

24h

300

124~131
43.7
0
达标
汞
1h
3×10-5
3×10-6L
5.0
0
现状评价结果表明，本项目特征污染物TSP及汞可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量较好。
（二）地表水环境质量现状
根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，全市地表水国控断面总体水质状况为中度污染。根据《全国重要江河湖泊水功能区划手册》可知，本项目所在地为呼兰河段，执行Ⅲ~IV类标准，本项目从严执行，执行Ⅲ类标准。现状均可达到Ⅲ类要求，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（三）声环境质量现状

本单位委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2023年9月7日和8日对本项目西侧的敏感点设1个监测点，本次评价共设1个声环境监测点，监测信息见表3-3。
表3-3噪声监测点位监测点基本信息
监测点名称

监测点坐标/°

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经

北纬

1#西侧居民
127.02382922
46.66673360
等效A声级
2023年09月07日—2023年09月08日
西侧

35
结果见下表，检测布点图见3-1。
表3-4 噪声检测结果  单位：dB（A）

检测地点

检测时间

昼Leq
夜Leq
1#西侧居民
2023.09.07
53.8
42.1
1#西侧居民
2023.09.08
54.2
43.3
由表可知，本项目敏感目标昼间、夜间环境噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目所处区域的现状声环境质量总体较好。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护对象等，环境空气主要保护目标的情况见下表。

表3-5环境空气保护目标一览表

环境

要素

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

距厂界距离（m）
环境

空气

三合村
127.0221233446.66607832

农村地区中人群较集中的区域

人群

二类

西侧

35
兰凤池
127.02057838

46.68242094

北侧
1400
东北村
127.0030689246.67476556

西北
1488
腰房身
126.9954299946.67458888

西北
2100
东官村居民
127.00736046

46.65550452

西南
1566
新兴屯
127.00993538

46.64955400

西南侧
2100
新兴村
127.02057838

46.64631335

南侧
2200
建设村
127.04237938

46.65479756

东南
1500
方家园子
127.02452660

46.64631335

南
2000
2、声环境

表3-6 本项目声环境保护目标一览表

敏感目标

保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

三合村
人群
《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类标准
西侧
35
地下水

本项目厂界外500米范围内不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，距离本项目最近的村屯为三合村，该村供水方式为村内集中供水，水井位置为东经：127.01880276，北纬为46.66215204。该水井位于本项目西南侧，距离本项目680m，该水井划定500m的水源地保护范围，本项目不在该水井保护范围内。
生态环境

无生态保护目标。



	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气

基本污染物及TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。根据具体标准限值见下表。
表3-7 环境空气质量标准限值
污染物名称

平均时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2

年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
O3
日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
颗粒物（PM10）

年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物（PM2.5）

年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
2、声环境
项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，具体标准限值见表3-8。
表3-8 声环境质量标准     单位：dB（A）
类别

标准值

昼间

夜间

2类

60

50

3、地表水
本项目地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。
表3-9地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH值除外）

项目
pH

COD

BOD5
溶解氧
NH3—N

高锰酸盐指数
总磷
石油类
氟化物
III类

6～9

≤20

≤4
≥5
≤1.0
≤6
≤0.2
≤0.05
≤1.0


	污染物排

放控

制标

准
	1、噪声

运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

2、废气

锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值。
表3-11废气污染物排放标准
类别
标准名称及级别
污染因子
标准值
单位
限值
废气
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2要求
颗粒物
mg/m3
50

SO2
mg/m3
300

NOX
mg/m3
300

汞及其化合物
mg/m3
0.05
烟气黑度
----

林格曼黑度1级
厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

表3-12废气污染物排放标准

标准名称及级（类）别

污染因子

标准值

单位

限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值（颗粒物）

无组织最高允许排放浓度

mg/m3
1.0

3、固体废物污染控制标准

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)（实施日期2021年7月1日）要求。

	总量

控制

指标
	根据现有工程排污许可允许排放量及环评总量可知，现有工程总量指标，本项目三本账计算如下表：

表3-13 本项目“三本账”一览表

污染物

现有工程许可产生量（t/a）

本工程核算排放量（t/a）

“以新待老”消减量（t/a）

工程总排放量（t/a）

本工程总核定排放量（t/a）

增减变化量（t/a）

颗粒物

1.25
0.85
0.4
0.85
1.39
-0.4
SO2
5.61
2.4
3.21
2.4
6.66
-3.21
NOx
6.47
3.47
3
3.47
8.32
-3
COD
53.7
0
0
53.7
53.7

0
氨氮
6.42
0
0
6.42
6.42

0



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目为锅炉技术改造建设项目，利用原有锅炉房，仅改造设备，拆除现有锅炉，施工期无大型土建工程，对周围环境影响较小，因此针对本项目施工期影响不进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

A.正常工况下：
1、大气环境污染源项分析

（1）锅炉烟气
本项目建设1台4t/h生物质锅炉，年运350天，年运行5250小时，经计算生物质成型燃料量4386t/a，废气污染物包括SO2、NOx、颗粒物。本项目采取的锅炉烟气环境保护措施如下：

除尘器：除尘效率取99.8%。

排气筒：本项目排气筒高度为38m，出口内径为0.35。

本项目锅炉烟气污染物源强核算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ99.91-2018）。

①生物质锅炉大气污染物产生及排放量

烟气量、颗粒物和二氧化硫源强参照《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）。氮氧化物参考《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953-2018）产污系数法。

1）烟气量计算：

理论空气量V0：本项目采用素成分分析时理论空气量公式近似计算，如下：


[image: image4.wmf]ar

ar

ar

ar

O

H

S

C

V

333

0

.

0

265

.

0

)

375

.

0

(

0889

.

0

0

-

+

+

=


式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

Har——收到基氢的质量分数，4.38%；

Oar——收到基氧的质量分数，33.13%。

锅炉实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体燃料产生的烟气排放量计算公式如下：


[image: image5.wmf]100

375

.

0

1.886

SO2

CO2

RO2

ar

ar

S

C

V

V

V

+

´

=

+

=



[image: image6.wmf]100

8

.

0

79

.

0

0

2

N

ar

N

V

V

´

+

=



[image: image7.wmf]0

N2

RO2

g

1)

-

(

+

+

=

V

V

V

V

a


式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，0.27%；


V0——理论空气量，m3/kg；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

α——过量空气系数，1.75；

本项目干烟气排放量为6.14m3/kg，燃料耗量为0.84t/h，5129.53Nm3/h，26930040Nm3/a。   
2）颗粒物排放量

[image: image8.png]



式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取16.33。（根据生物质成型燃料成分分析报告）

dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50%。（往复炉排灰分份额为15%—20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）

ƞc----综合除尘效率，%；取99.8%。

Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取16%。（项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅱ类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。

EA=4386×16.33%×50%×（1-99.8%）/（1-16%）=0.85t/a、0.16kg/h；31.19mg/m3。
3）SO2排放量

[image: image9.png]Fso= Rx S [1- 92 ) [1- 2|k
100 100 100




式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t；

Sar----收到基硫的质量分数，0.07%，（根据生物质成型燃料成分分析报告）；

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取2%（生物质锅炉取2）。

ƞs----脱硫效率，%；

--－燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.40。

EA=2×4386×0.07%×（1-2%）×（1-0）×0.4=2.4t/a、0.46kg/h，89.78mg/m3
4）NOX排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中表1，本项目采用类比法进行氮氧化物的源强核算，本项目类比《万吨豆制品加工项目》建设项目竣工环境保护验收监测报告中相关数据（监测报告见附件），类比项目吨位为6t/h，采用生物质成型燃料，采用布袋除尘器+陶瓷多管除尘器，监测时间为2021年7月1日。类比项目与本项目采用工艺、污染防治措施均相同，规模大于本项目，监测时间未超过3年，因此类比可行。
根据《万吨豆制品加工项目》检测报告数据可知，氮氧化物产生速率为0.66kg/h，本项目类比该项目进口速率数据，经计算，本项目氮氧化物产生量为3.47t/a，产生速率为0.66kg/h，产生浓度为128.7mg/m3。
氮氧化物排放量3.47t/a、0.66kg/h；128.7mg/m3
⑤汞及其化合物排放量：

根据《中国农村地区生物质燃料锅炉的汞排放研究》（北京大学硕士研究生学位论文-魏文，城市与环境学院，2012.5）表明，生物质颗粒燃料燃烧排放的汞含量以15.68ng/g 计，项目年用生物质燃料约4386t，则汞及其化合物产生量约0.07kg/a，产生浓度为0.0000025mg/m3，布袋除尘器协同处置汞及其化合物，去除效率约20%，则汞及其化合物排放量约0.056kg/a，排放浓度为0.000002mg/m3。
表4-1本项目锅炉烟气正常工况下污染物排放状况一览表

序号

项  目

符号

单  位

数 值

1

锅炉容量

/

T/a
4
2

生物质成型燃料量

/

t/h

4386
3

除尘效率

η

%

99.8
4

脱硫效率

η

%

0

5

脱硝效率

η

%

0
6

排气筒高度/出口内径

/

m

38/0.35
7

排气筒

出口参数

标干烟气量

Vg

m3/h
5129.53
排烟温度

ts

℃

100

8

颗粒物

产生浓度

CA′

mg/m3
15829.91
产生量

EA′

t/a

426.3
排放浓度

CA
mg/m3
31.19
排放量

EA
t/a

0.85
9

SO2
产生浓度

CSO2′

mg/m3
89.78
产生量

E SO2′

t/a

2.4
排放浓度

C SO2
mg/m3
89.78
排放量

E SO2
t/a

2.4
10

NOx

产生浓度

CNOx′

mg/m3
128.7
产生量

ENOx′

t/a

3.47
排放浓度

C NOx
mg/m3
128.7
排放量

E NOx
t/a

3.47
11
汞及其化合物
产生浓度
CHg
mg/m3
0.0000025

排放量
MHg
kg/a
0.056

排放浓度
MHg
mg/m3
0.000002

本项目采用陶瓷多管+布袋除尘器（除尘效率取99.8%）处理锅炉烟气后的废气经38米高排气筒排放，烟尘、SO2和NOx和汞及其化合物排放浓度分别为31.19mg/m3、89.78mg/m3、128.7mg/m3和0.000002mg/m3。各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉标准。（烟尘50mg/m3、SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3）。

（2）灰渣储存过程产生的粉尘

本项目灰渣储存过程中粉尘产生量参照西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：

[image: image10.png]Q=4.23x10"xV*x8




式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s；

V—风速，封闭灰渣仓风速取0.5m/s；

S—堆场面积，封闭灰渣仓面积取300m2。

综上所述，本项目灰渣储存过程中粉尘产生量为0.00004t/a。本项目灰渣储存过程中洒水降尘，灰渣仓全封闭，适时洒水降尘，抑尘效率可达到80%，则灰渣储存过程中粉尘排放量为0.000032t/a，排放速率为0.000004kg/h。灰渣仓全封闭，适时洒水降尘，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（3）原料运输及使用过程中产生的粉尘
本项目采用的燃料为生物质成型燃料，进场时包装为封闭袋装，且生物质成型燃料具有一定含水量，在原料运输时封闭袋装，加盖苫布，进场直接袋装进入燃料库内，因此燃料在运输过程中不易产尘。生物质成型燃料由密封的运输提升机进入锅炉内，本项目在原料使用过程中产尘量极小，可忽略不计。
B.非正常工况分析
本项目非正常工况主要为两种情况：

①锅炉除尘器发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效果，事故状态各污染物去除效率按90%计。

本项目非正常工况排放量核算表详见表4-2。
表4-2污染源非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/mg/m3
非正常排放速率/kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

生物质锅炉

除尘器发生故障

颗粒物

1582.991
8.12
0.5

1

停产检修

废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-3。
表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

生产部门
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间h
核算方法
废气产生量m3/h
产生浓度mg/m3
产生量kg/h
工艺
效率%
核算方法
废气排放 量m3/h
排放浓度mg/m3
排放量kg/h
锅炉房
锅炉
38m高烟囱
颗粒物
物料衡算法
5129.53
15829.91
81.2
布袋除尘器
99.8
物料衡算法
5129.53
31.19
0.16
5250
二氧化硫
89.78
0.46
89.78
0.46
氮氧化物
128.7
0.66
128.7
0.66
汞及其化合物
系数法
0.0000025

0.000013
协同效率
20
系数法
0.000002
0.0000011
灰渣仓
灰渣仓
灰渣仓
颗粒物

系数法
/

/
0.0000046
封闭灰渣仓、洒水降尘

80

系数法

/

/

0.000004
5760
表4-4本项目排放口基本情况一览表

名称

编号

中心坐标°
高度m

内径m

温度℃

类型

P1
DA001

东经127.02500403
北纬46.66830548
38
0.35
100
一般排放口

表4-5大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染源

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

主要排放口

1

锅炉

颗粒物
31.19
0.16
0.85
SO2
89.78
0.46
2.4
NOx
128.7
0.66
3.47
汞及其化合物
0.000002
0.0000011
0.000056
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物
0.85
SO2
2.4
NOx
3.47
汞及其化合物
0.000056
表4-6大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

防治措施

标准名称

浓度限值mg/m3
年排放量t/a

1
厂界
灰渣仓
颗粒物
封闭灰渣仓、洒水降尘
GB16297-1996
1.0
0.000032
无组织排放总计

无组织排放量总计

颗粒物
0.000032
表4-7大气污染物年预测排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物

0.85
2
SO2
2.4
3
NOx
3.47
4
汞及其化合物
0.000056
5
无组织粉尘

0.000032
3、排气筒设置合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）可知，4t/h的锅炉烟囱最低允许高度为35m。本项目周边200m半径范围内，建筑物高度均低于30m，本项目锅炉烟囱高度为38m，因此本项目锅炉烟囱高度满足高于200m半径范围的建筑3m以上的要求。因此本项目锅炉烟囱设置合理可行。
4、环境影响和保护措施

本项目产生的锅炉烟气，经除尘效率为99.8%的陶瓷多管+布袋除尘器处理，通过38m高排气筒排放，经处理后，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物特别排放限值的燃煤锅炉限值要求。（烟尘50mg/m3、SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3），灰渣仓全封闭，适时洒水降尘，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。因此，采取防治措施后对周围环境空气影响较小。

根据《排污许可申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中可行性技术，《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）中相关要求可知，本项目锅炉废气采取的技术均为可行技术，具体见下表。
表4-8 环境保护措施与可行性技术对照表
工序
类别
污染物
《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）
《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）

工程实例
本项目采取的废气治理措施
是否为可行技术
锅炉
锅炉废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
旋风除尘和袋式除尘组合技术/低氮燃烧技术
机械除尘+袋式除尘/低氮燃烧技术
参考《同江滨江国际温泉酒店洗浴蒸汽锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目建设2台2t生物质锅炉，安装布袋除尘器处理烟气，采用生物质成型燃料，该项目于2021年12月21日—2021年12月22日进行了现场验收，该项目采用的工艺与本项目相同。根据工程实例项目验收监测数据可知：验收监测期间，生物质锅炉除尘器前颗粒物检测值在539～686mg/m3，之间，除尘器后颗粒物检测值31～37mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表2 中燃煤锅炉标准。
陶瓷多管+布袋除尘器

是
本项目锅炉采用生物质锅炉，安装布袋除尘器对锅炉废气进行处理，本项目采用布袋除尘器，要充分考虑沉降装置的设计，以避免引起火星进入布袋除尘器而引起布袋燃烧，必须安装火星捕集器、阻火阀，进行必要的降温措施，同时采用耐高温阻燃除尘滤袋，控制烟速，增加烟道长度，从而避免布袋除尘器烧袋。

综上，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）可知，本项目生物质锅炉采取的废气治理措施为可行性技术。因此本项目采用的废气治理措施可行。

5、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定本项目环境监测计划。

表4-9废气监测计划一览表

污染源
监测点位
监测指标
监测频次
安装/监测位置
执行标准
锅炉
38m高烟囱出口
颗粒物、SO2、NOX
林格曼黑度、汞及其化合物
1次/月（运行期内）
烟囱
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及GB5468、GB/T 16157或HJ/T 397规定执行

灰渣仓
厂界下风向
颗粒物

1次/年

厂界下风向
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中5.1.4可知：20t/h及以上蒸汽锅炉和14MW以上蒸汽锅炉应安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网。本项目建设完成后，锅炉吨位为4t/h，因此不安装在线监测设备。
二、废水

1、水环境污染源项分析

本次技改不新增职工，因此本项目无新增生活污水量。本项目产生的废水有锅炉排废水、软化废水。

锅炉排废水、软化废水量为4.58t/d。

2、环境影响和保护措施

本项目不新增员工，不新增生活污水排入量。

锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排。

锅炉排废水、软化废水量为4.58t/d，1600.9t/a。根据企业提供资料可知，干灰调湿用水量为2t/d，厂区、输煤降尘、灰渣仓喷洒用水为1t/d，除渣补充用水为1t/d，地面擦拭、卫生用水为0.58t/d，因此本项目锅炉排废水、软化废水可全部回用。

三、噪声

1、声环境污染源项分析

各生产设备产生的设备运行噪声，源强一般在75~85dB（A）之间。本项目设备产生的噪声源强见下表。

表4-10 本项目噪声源强一览表
序 号

建筑物 名称

声源名 称

型号

声功率级/dB(A)

声源控 制措施

空间相对位置/m

距室内边 界距离/m

室内边界

声级

/dB(A)

运

行

时 段

建筑物

插入损

失/

dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级 /dB(A)

建筑物 外距离/m

锅炉
风机

/

75
减震、隔声等

157

260

1.2

3

70

10h

20

50

1

装卸
单路皮带输送机
/
80

减震、隔声等

160
260
1.2
3
70
10h

20
50
1
2、环境影响和保护措施

根据表4-11可知，本工程选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施，本项目经减振、隔声处理等降噪措施后，本项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。

4、监测要求

表4-11环境监测计划一览表
污染源

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

产噪设备

厂界噪声

昼、夜间噪声等效连续A声级

1次/年
厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求
四、固体废物

本项目产生的固体废物主要有：布袋除尘器收尘、锅炉灰渣、废离子交换树脂。
1、生活垃圾
本项目建设完成后不新增员工，因此无新增生活垃圾产生。
2、锅炉灰渣

（一般固体废物类别代码443-001-64）

[image: image11.wmf]æö

´

=+

ç÷

´

èø

4,

×

10010033870

netar

ar

hz

qQ

A

ER


式中：Ehc----核算时段内灰渣产生量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t/a；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取16.33%。（根据生物质成型燃料成分分析报告）

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取2%，（生物质锅炉取2）

Qnet，ar----收到基低位发热量，kJ/kg。根据燃料成分分析报告为14132；（根据生物质成型燃料成分分析报告）

Ehc=4386×（16.33%+2%×14132/33870）=752.8t/a

经计算，本项目锅炉灰渣产生量为752.8t/a，集中收集暂存于灰渣仓中，定期外售，综合利用，不作长期堆存。
3、废离子交换树脂（一般固体废物类别代码443-001-99）
本项目锅炉锅外水处理产生废离子交换树脂的产生量为0.01t/a。废离子交换树脂由厂家回收，再生利用。

4、锅炉维修废机油

本项目定期进行锅炉设备维修，会产生一定量的废矿物油，根据企业提供资料可知，本项目废矿物油产量为0.01t/a，维修过程中产生的废矿物油不在厂区内储存，直接由维修厂家回收带走。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废矿物油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性毒性易燃性）。
表4-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线
装置
固体废物名称
固废属性
产生情况
处置措施
最终去向
核算方法
产生量（t/a）
工艺
处置量（t/a）
锅炉

锅炉
废矿物油
危险废物
类比法
0.01
/

0.01
维修过程中产生的废矿物油不在厂区内储存，直接由维修厂家回收带走
生物质蒸汽锅炉
锅炉灰渣

一般工业固体废物
系数法
752.8
/

752.8
集中收集后存于灰渣仓中，定期拉运出厂，外售综合利用，不作长期堆存。
软化水处理系统
废离子交换树脂
类比法
0.01

/
0.01

废离子交换树脂由厂家回收，再生利用
5、处置去向及环境管理要求

①一般固体废物
1）产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

3）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

①生活垃圾

1）任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

2）已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。

综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。
五、地下水、土壤

本项目正常情况下不会造成地下水和土壤污染，本项目锅炉房、燃料库、灰渣仓均为简单防渗区，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区要求：一般地面硬化。
六、生态环境

本项目用地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成影响。
七、环境风险

危险物质及风险源分布情况
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不存放附录B中的危险物质。因此，本项目主要的环境风险为原材料、产品和设备等引发火灾甚至爆炸事故产生次生污染、废气处理设施事故导致废气事故排放对大气环境的影响以及灰渣仓粉尘爆炸风险。

环境风险影响途径

当发生火灾事故、粉尘爆炸时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液将含有本项目原材料及产品物质，若直接通过市政雨水管道排放含受污染的消防水势必对水体造成不利的影响，导致严重污染环境的后果；废气处理装置出现故障时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，各种污染物的去除率为0，将造成周围大气环境污染。

环境风险防范措施

所以针对其可能带来的风险，提出以下防范措施：

①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的环境风险教育，杜绝工作失误造成的事故，同时增强员工的消防意识，科学合理设置设施，减少火灾风险发生；

②严格执行安监、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全等方面进行风险防范，预留疏散通道；

③在锅炉房和灰渣仓的明显位置张贴禁用明火的告示，加强对建筑电气的漏电保护；

④锅炉房和灰渣仓内应设置移动式泡沫灭火器，锅炉房和灰渣仓外设置消防沙箱；

⑤储存辅助材料的相应位置上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；

⑥仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，防止泄漏；

⑦当废气治理设施出现故障，不能正常运行时，导致废气未经处理直接排放到大气中污染环境时，必须马上停止相应的生产工序，直至检修合格，可正常运行时方可作业。
分析结论

通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，本项目的环境风险水平在可接受的范围。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物
	陶瓷多管+布袋除尘器+38m烟囱、汞
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉排放标准

	
	灰渣仓
	颗粒物
	封闭建设，定期洒水
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求

	地表水环境
	锅炉排污水及软化处理废水
	化学需氧量
	锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排
	锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	采用低噪

声设备、减振等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	废矿物油
	维修过程中产生的废矿物油不在厂区内储存，直接由维修厂家回收带走
	100%

	
	锅炉灰渣
	外售综合利用
	

	
	废离子交换树脂
	废离子交换树脂由厂家回收，再生利用
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	锅炉房、燃料库、灰渣仓地面硬化

	生态保护措施
	本项目所在区域为人类较密集的区域，故项目建设对生态影响较小。

	环境风险
防范措施
	本项目加强生产管理，增强员工消防意识，科学合理设置设施，减少火灾、粉尘爆炸风险发生，一旦发现火灾事故，立即切断火源；定期针对废气处理设施进行维修及检查

	其他环境
管理要求
	建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。


六、结论
	综上所述，项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置合理。本项目运营时须严格落实本报告和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，对地表水环境、环境空气、声环境等的影响较小，可以被周围环境所接受，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。因此，在严格落实《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）中各项环保措施的前提下，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。




绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目

大气环境影响专题评价
编制日期：2023年11月

目录


52

1 总论

52

1.1编制依据

52

1.2评价目的

53

1.3 评价原则

53

1.4评价标准

54

1.5评价工作等级与评价范围

56

1.6环境空气保护目标

56

2大气环境现状与评价

57

2.1项目所在区域空气质量达标区判断

57

2.2补充监测

59

2.3环境功能区划

60

3 项目概况

60

3.1建设项目概况

62

3.2源强分析

68

4大气环境影响预测与评价

4.1大气环境影响预测
............................................................................................................68
    4.2污染物排放量核算
..........................................................................................................68
4.371

大气环境防护距离

72

5运行期大气污染治理措施

73

6 环境监测计划

73

6.1 环境监测的意义

73

6.2 监测内容

74

6.3 环保设施验收建议

75

7大气评价结论与建议




1 总论

1.1编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施，2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月25日）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（7）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（8）《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政规〔2021〕10号）
（9）《绥化市冬季燃煤污染治理三年（2020-2022）行动方案》
（10）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发〔2014〕1号，2014年1月26日）；

（11）《黑龙江大气污染防治条例》（黑龙江省人民代表大会常务委员会2018年12月27日通过）；

（12）《产业结构调整指导目录（2019年本）》。
（13）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（14）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）。

1.2评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规，分析项目建设是否符合国家产业政策与区域规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的污染影响范围和程度进行预测分析；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求，在此基础上提出技术上可靠、针对性强和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案。

1.3 评价原则

（1）现状调查：针对本项目特征和项目周围的环境特征，合理确定评价范围和评价因子，突出重点，抓住危害环境的主要因素。

（2）污染源调查与源强核算力求符合实际并体现出本项目的特点。

（3）环境影响预测与评价方法可行，结果可信，能真正起到“防患于未然”、保护环境的作用。

（4）坚持“污染物总量控制”、“达标排放”等国家环境保护的政策法规。

（5）污染防治措施，环境保护对策方案具体，具有可操作性。

（6）评价工作的各项研究工作成果要确实做到为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学数据和可行方案。

1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、汞执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表1-4-1 本项目环境空气执行标准值一览表

	污染物项目
	平均时间
	二级标准浓度限值
	浓度单位

	颗粒物（PM10）
	年平均
	70
	μg/m3

	
	24小时平均
	150
	

	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	SO2
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	1小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3

	
	1小时平均
	200
	

	汞
	年均值
	0.05
	μg/m3

	TSP
	年平均
	200
	μg/m3

	
	24小时平均
	300
	


1.4.2 污染物排放标准

运营期烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。

表1-4-2  本项目大气污染物执行标准值一览表

	标准名称
	标准类别
	项目
	标准值（mg/m3）

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2要求
	有组织
	颗粒物
	排放浓度限值
	50

	
	
	SO2
	排放浓度限值
	300

	
	
	NOX
	排放浓度限值
	300

	
	
	汞及其化合物 
	排放限值
	0.05

	
	
	烟气黑度
	排放限值
	林格曼黑度1级

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	无组织

排放源
	颗粒物 
	无组织排放监控浓度限值
	1.0


1.5评价工作等级与评价范围


1.5.1工作等级

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，用估算模式AERSREEN估算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D 10%。其中 Pi定义为： 

Pi＝(Ci/Coi)×100%

式中：Pi —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； 

Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1 h 地面空气质量浓度，μg/m3； 

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 

C0ii—一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1 h 平均质量浓度限值。对仅有 8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 1-5-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按公式计算，如污染物数 i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的 D10%。

表1-5-1  评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本评价采用导则中规定的估算模式AERSCREEN对项目建成后对周围大气环境的影响进行估算分析，估算模型参数见表1-5-2。
表1-5-2  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	38.2

	最低环境温度/℃
	-34.9

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


估算模型参数选取如下：

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录B的B.5地表参数，AERMOD地表参数一般根据项目周边3km范围内的土地利用类型进行合理划分，本项目周边3km范围内为农村，本次评价的土地利用类型选取农村。

估算点源参数见表1-5-3，采用估算模式计算废气排放情况，计算结果见表1-5-4。
表1-5-3 本项目主要污染源污染物排放参数表

	点源编号
	点源名称
	排气筒底部

中心坐标
	排气筒底部

海拔
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气出口

速度
	烟气出口

温度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	SO2 
	NO2
	汞

	
	
	东经
	北纬
	m
	m
	m
	m3/s
	℃
	h
	
	kg/h

	1
	DA001
	127.02500403
	46.66830548
	153
	38
	0.35
	15.7
	200
	5250
	正常
	0.16
	0.46
	0.66
	0.0000011


  本项目主要污染源估算模型计算结果见表1-5-4。
表1-5-4  本项目各主要污染物排放及占标率情况一览表

	序号
	污染源名称
	单位
	离源距离（m）
	SO2|D10(m)
	NO2|D10(m)
	PM10|D10(m)
	汞及其化合物｜D10(m)

	1
	锅炉
	mg/m3
	291
	0.00489
	0.007017
	0.001701
	0.0

	2
	各源最大值
	%
	--
	0.98
	3.51
	0.38
	0.0


根据预测结果，污染物的最大落地浓度占标率（NO2）为3.51%（大于1且小于10%），根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）表2规定，本项目大气环境评价等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，不设置大气防护距离。
1.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。
1.6环境空气保护目标

本项目评价范围内无基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。本项目设置大气专项评价章节，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，主要环境保护目标具体见表1-6-1。

    表1-6-1 本项目环境空气保护目标情况一览表

	环境

要素
	名称
	坐标
	保护

对象
	保护

内容
	环境

功能区
	相对厂址方位
	距厂界距离（m）

	环境

空气
	三合村
	127.0221233446.66607832
	农村地区中人群较集中的区域
	人群
	二类
	西侧
	35

	
	兰凤池
	127.02057838

46.68242094
	
	
	
	北侧
	1400

	
	东北村
	127.0030689246.67476556
	
	
	
	西北
	1488

	
	腰房身
	126.9954299946.67458888
	
	
	
	西北
	2100

	
	东官村居民
	127.00736046

46.65550452
	
	
	
	西南
	1566

	
	新兴屯
	127.00993538

46.64955400
	
	
	
	西南侧
	2100

	
	新兴村
	127.02057838

46.64631335
	
	
	
	南侧
	2200

	
	建设村
	127.04237938

46.65479756
	
	
	
	东南
	1500

	
	方家园子
	127.02452660

46.64631335
	
	
	
	南
	2000


2大气环境现状与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”要求，一级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据；调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状，以及计算环境空气保护目标和网格点的环境质量现状浓度。

本项目所在区域环境质量达标情况的判定采用鸡西市人民政府发布的《2021年黑龙江省生态环境质量状况》中的数据。
2.1项目所在区域空气质量达标区判断 
根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市2022年为不达标区。

根据环境空气质量模型技术支持服务系统出具的2022年绥化市环境空气质量数据可知：绥化市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、16ug/m3、49ug/m3、36ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为113μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。由此可知，绥化市为不达标区。
2.2补充监测

TSP的现状监测委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司完成，监测时间为2023年9月7日～9日，连续3日，TSP检测24小时。

汞的现状监测委托黑龙江泓泽检测评价有限公司完成，监测时间为2023年11月2日～8日，连续7日，汞检测小时值。
根据工程分析，确定项目监测因子为TSP、汞。

表2-2-1其他污染物补充监测点基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	1#
	127.02757359
	46.66717535
	TSP
	2023年09月07日—2023年09月09日
	东南
	100

	
	
	
	汞
	2023年11月2日～8日
	
	


[image: image12.png]


图2-2-1  本项目大气补充监测点位图
本项目环境空气质量现状监测结果见表2-2-2。
表2-2-2  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

	监测点位
	监测点坐标/°
	污染物
	平均时间
	评价标准/(μg/m3)
	监测浓度范围/(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	127.02757359
	46.66717535
	TSP
	24h
	300
	124~131
	43.7
	0
	达标

	
	
	
	汞
	1h
	3×10-5
	3×10-6L
	5.0
	0
	


现状评价结果表明，本项目特征污染物TSP及汞可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量较好。
2.3环境功能区划

本项目大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区。

3 项目概况

3.1建设项目概况

3.1.1建设项目基本情况

项目名称：绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉改造建设项目
建设地点：绥化达昌亚麻纺织有限公司锅炉房内
建设单位：绥化达昌亚麻纺织有限公司
建设性质：技术改造
建设规模：本项目将现有的1台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配套新建一套布袋除尘器，利旧现有陶瓷多管除尘器及38m烟囱。拆除现有燃煤锅炉及湿式除尘器，本项目不新增供热面积，不新增生产用热需求，本项目不新建管线，利旧现有管线，管线长度为500m。

投资规模：项目总投资额为25万元

工作制度：年工作日为350天，锅炉日运行15h（供暖供汽），年工作5250h。
2、本项目建设内容及规模

本项目建设内容详见表3-1-1。

表3-1-1  本项目建设内容一览表

	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	锅炉房
	建筑面积1000平方米，位于绥化达昌亚麻纺织有限公司院内，主要包括锅炉间、设备间、泵房等。将锅炉房内现有1台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配套一套陶瓷多管除尘（利旧现有）+布袋除尘器（新建），利旧现有烟囱，点火方式为豆秸和木头引燃，不使用柴油点火
	利旧（技改）

	
	烟囱
	利旧现有工程一根38m烟囱
	利旧

	拆除工程
	燃煤锅炉
	拆除现有一台4t燃煤锅炉及湿式除尘器，锅炉及除尘器外卖至废旧物资回收单位
	新建

	依托工程
	供水
	利旧现有厂区内水井
	依托

	
	供电
	厂区用电由市政电网统一供给
	依托

	
	道路工程
	本项目依托现有工程进场道路，进场道路为龙王路
	依托

	
	软化水系统
	软化水设备一套，处理规模4t/h，软化水设备制水效率本项目取85%，本项目软化水系统工艺为：离子交换原理。本项目不设置树脂再生工段，离子交换树脂交厂家回收处置
	依托

	
	其他工程
	依托现有绿化工程，消防设施
	依托

	储运工程
	生物质成型燃料暂库
	建设550平方米生物质成型燃料库一座，位于锅炉房东侧。本项目采用生物质成型燃料作为锅炉燃料，储存方式为袋装储存
	新建

	
	灰渣库
	建设300m3的灰仓一座，位于锅炉房与生物质成型燃料暂库中间，用于存放本项目锅炉产生的灰渣，封闭存放于灰仓中。灰渣的密度2.6g/cm3，本项目灰仓容积为300m3，经计算，本项目灰仓最大存量为780t，可满足本项目灰渣储存的要求
	新建

	公用工程
	供电
	厂区用电由市政电网统一供给
	依托原有，无变化

	
	供暖
	由本项目自建锅炉供热
	技改

	
	供水
	项目依托现有工程供水系统
	依托原有，无变化

	
	排水
	本项目不新增职工，无新增生活污水。

本项目废水主要为锅炉排污水及软化废水，锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排
	新建

	环保工程

通
	废气

防治措施
	①锅炉烟气经陶瓷多管除尘器（利旧现有）布袋除尘器（新建）处理后经38m烟囱（利旧现有）排放，本项目新建1套布袋除尘器，利旧现有工程1根38m烟囱及陶瓷多管除尘，本项目建设完成后废气综合处理措施为99.8%+38m烟囱

②本次环评要求企业在试运行前期进行锅炉烟气检测，如结果达标即可投入试运行、环保验收等后续工作

③本项目废气处理措施严格按照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953-2018）中相关要求执行
	新建/利旧

	
	
	建设封闭式灰仓，定期洒水降尘
	新建

	
	废水

防治措施
	本项目不新增职工，废水主要为锅炉排污水及软化废水：

锅炉排污水作为干灰调湿、灰渣仓喷洒及除渣补充用水，软化废水用于锅炉房擦拭地面（由于软化水废水中含有微量的金属离子，因此在用于清洁用水时，使用软化水废水可以起到比较好的清洁效果），不外排。

锅炉排废水、软化废水量为4.58t/d，1600.9t/a。根据企业提供资料可知，干灰调湿用水量为2t/d，厂区、输煤降尘、灰渣仓喷洒用水为1t/d，除渣补充用水为1t/d，地面擦拭、卫生用水为0.58t/d，因此本项目锅炉排废水、软化废水可全部回用
	生活污水依托原有，无变化

	
	固废

防治措施
	①本项目无新增人员，不产生新的生活垃圾。

②锅炉灰渣外卖给肥厂制作有机肥，运转周期为7～15天，本项目建设300m3的封闭灰渣仓一座，用于存放本项目灰渣，最大储存能力为780吨，本项目年产灰渣752.8t，冬季转运不利的情况下，可暂存于本项目灰渣仓内，本项目灰渣仓可满足本项目灰渣储存要求
③离子交换树脂交厂家回收处置

④本项目锅炉由锅炉厂家的技术人员进行定期维护，本项目仅在维修过程中产生少量废机油，在维修结束后，由维修人员清理带走，因此本项目不产生危险废物，不建设为危险废物暂存间。
	/

	
	噪声

防治措施
	对噪声较大设备合理布局并设置消声减震设施，加强厂区绿化。
	/


本项目设备情况见表3-1-2。
表3-1-2  主要运行设备及辅助设备一览表

	名称
	单位
	数量

	4t/h生物质专用锅炉
	台
	1

	引风机
	台
	1

	布袋除尘器
	套
	1


3.2源强分析

3.2.1 源强核算

1、正常工况

（1）锅炉烟气
本项目建设1台4t/h生物质锅炉，年运350天，年运行5250小时，经计算生物质成型燃料量4386t/a，废气污染物包括SO2、NOx、颗粒物。本项目采取的锅炉烟气环境保护措施如下：

除尘器：除尘效率取99.8%。

排气筒：本项目排气筒高度为38m，出口内径为0.35。

本项目锅炉烟气污染物源强核算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ99.91-2018）。

①生物质锅炉大气污染物产生及排放量

烟气量、颗粒物和二氧化硫源强参照《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）。氮氧化物参考《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953-2018）产污系数法。

1）烟气量计算：

理论空气量V0：本项目采用素成分分析时理论空气量公式近似计算，如下：


[image: image13.wmf]ar

ar

ar

ar

O

H

S

C

V

333

0

.

0

265

.

0

)

375

.

0

(

0889

.

0

0

-

+

+

=


式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

Har——收到基氢的质量分数，4.38%；

Oar——收到基氧的质量分数，33.13%。

锅炉实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体燃料产生的烟气排放量计算公式如下：


[image: image14.wmf]100

375

.

0

1.886

SO2

CO2

RO2

ar

ar

S

C

V

V

V

+

´

=

+

=



[image: image15.wmf]100

8

.

0

79

.

0

0

2

N

ar

N

V

V

´

+

=



[image: image16.wmf]0

N2

RO2

g

1)

-

(

+

+

=

V

V

V

V

a


式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，0.27%；


V0——理论空气量，m3/kg；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

α——过量空气系数，1.75；

本项目干烟气排放量为6.14m3/kg，燃料耗量为0.84t/h，5129.53Nm3/h，26930040Nm3/a。   
2）颗粒物排放量

[image: image17.png]



式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取16.33。（根据生物质成型燃料成分分析报告）

dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50%。（往复炉排灰分份额为15%—20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）

ƞc----综合除尘效率，%；取99.8%。

Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取16%。（项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅱ类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。

EA=4386×16.33%×50%×（1-99.8%）/（1-16%）=0.85t/a、0.16kg/h；31.19mg/m3。
3）SO2排放量

[image: image18.png]Fso= Rx S [1- 92 ) [1- 2|k
100 100 100




式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t；

Sar----收到基硫的质量分数，0.07%，（根据生物质成型燃料成分分析报告）；

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取2%（生物质锅炉取2）。

ƞs----脱硫效率，%；

--－燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.40。

EA=2×4386×0.07%×（1-2%）×（1-0）×0.4=2.4t/a、0.46kg/h，89.78mg/m3
4）NOX排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中表1，本项目采用类比法进行氮氧化物的源强核算，本项目类比《万吨豆制品加工项目》建设项目竣工环境保护验收监测报告中相关数据（监测报告见附件），类比项目吨位为6t/h，采用生物质成型燃料，采用布袋除尘器+陶瓷多管除尘器，监测时间为2021年7月1日。类比项目与本项目采用工艺、污染防治措施均相同，规模大于本项目，监测时间未超过3年，因此类比可行。
根据《万吨豆制品加工项目》检测报告数据可知，氮氧化物产生速率为0.66kg/h，本项目类比该项目进口速率数据，经计算，本项目氮氧化物产生量为3.47t/a，产生速率为0.66kg/h，产生浓度为128.7mg/m3。
氮氧化物排放量3.47t/a、0.66kg/h；128.7mg/m3
⑤汞及其化合物排放量：

根据《中国农村地区生物质燃料锅炉的汞排放研究》（北京大学硕士研究生学位论文-魏文，城市与环境学院，2012.5）表明，生物质颗粒燃料燃烧排放的汞含量以15.68ng/g 计，项目年用生物质燃料约4386t，则汞及其化合物产生量约0.07kg/a，产生浓度为0.0000025mg/m3，布袋除尘器协同处置汞及其化合物，去除效率约20%，则汞及其化合物排放量约0.056kg/a，排放浓度为0.000002mg/m3。
本项目锅炉大气污染物产排污情况详见表3-2-1。

表3-2-1 本项目锅炉烟气正常工况下污染物排放状况一览表

	序号
	项  目
	符号
	单  位
	数 值

	1
	锅炉容量
	/
	T/a
	4

	2
	生物质成型燃料量
	/
	t/h
	4386

	3
	除尘效率
	η
	%
	99.8

	4
	脱硫效率
	η
	%
	0

	5
	脱硝效率
	η
	%
	0

	6
	排气筒高度/出口内径
	/
	m
	38/0.35

	7
	排气筒

出口参数
	标干烟气量
	Vg
	m3/h
	5129.53

	
	
	排烟温度
	ts
	℃
	100

	8
	颗粒物
	产生浓度
	CA′
	mg/m3
	15829.91

	
	
	产生量
	EA′
	t/a
	426.3

	
	
	排放浓度
	CA
	mg/m3
	31.19

	
	
	排放量
	EA
	t/a
	0.85

	9
	SO2
	产生浓度
	CSO2′
	mg/m3
	89.78

	
	
	产生量
	E SO2′
	t/a
	2.4

	
	
	排放浓度
	C SO2
	mg/m3
	89.78

	
	
	排放量
	E SO2
	t/a
	2.4

	10
	NOx
	产生浓度
	CNOx′
	mg/m3
	128.7

	
	
	产生量
	ENOx′
	t/a
	3.47

	
	
	排放浓度
	C NOx
	mg/m3
	128.7

	
	
	排放量
	E NOx
	t/a
	3.47

	11
	汞及其化合物
	产生浓度
	CHg
	mg/m3
	0.0000025

	
	
	排放量
	MHg
	kg/a
	0.056

	
	
	排放浓度
	MHg
	mg/m3
	0.000002


本项目采用陶瓷多管+布袋除尘器（除尘效率取99.8%）处理锅炉烟气后的废气经38米高排气筒排放，烟尘、SO2和NOx和汞及其化合物排放浓度分别为31.19mg/m3、89.78mg/m3、128.7mg/m3和0.000002mg/m3。各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉标准。（烟尘50mg/m3、SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3）。

废气污染物排放及治理措施汇总见表3-2-2。
表3-2-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	生产部门
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生量kg/h
	工艺
	效率%
	核算方法
	废气排放 量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放量kg/h
	

	锅炉房
	锅炉
	38m高烟囱
	颗粒物
	物料衡算法
	5129.53
	15829.91
	81.2
	布袋除尘器
	99.8
	物料衡算法
	5129.53
	31.19
	0.16
	5250

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	89.78
	0.46
	
	
	
	
	89.78
	0.46
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	128.7
	0.66
	
	
	
	
	128.7
	0.66
	

	
	
	
	汞及其化合物
	系数法
	
	0.0000025
	0.000013
	协同效率
	20
	系数法
	
	0.000002
	0.0000011
	


2）非正常工况

本项目非正常工况主要为两种情况：
锅炉除尘器发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效果，事故状态各污染物去除效率按90%计，污染物排放控制措施达不到应有效果。
本项目非正常工况废气排放情况见表3-2-3。
表3-2-3  污染源非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/mg/m3
	非正常排放速率/kg/h
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	生物质锅炉
	除尘器发生故障
	颗粒物
	1582.991
	8.12
	0.5
	1
	停产检修


4大气环境影响预测与评价
4.1 大气环境影响预测
根据工程分析可知，本项目营运期废气主要为锅炉废气。本项目大气环境污染源估算模型结果如下。
表4-1-1  主要污染源估算模型计算结果表（点源）

	下风向距离
	点源（烟囱）

	
	颗粒物浓度（mg/m³）
	颗粒物占标率（%）
	SO2浓度（mg/m³）
	SO2占标率（%）
	NOx浓度（mg/m³）
	NOx占标率（%）
	Hg浓度（ug/m³）
	Hg占标率（%）

	50
	0.001048
	0.23
	0.003014
	0.60
	0.004324
	2.16
	0.000007
	0.00

	75
	0.001062
	0.24
	0.003053
	0.61
	0.004381
	2.19
	0.000007
	0.00

	100
	0.000794
	0.18
	0.002284
	0.46
	0.003277
	1.64
	0.000005
	0.00

	125
	0.001029
	0.23
	0.002958
	0.59
	0.004244
	2.12
	0.000007
	0.00

	150
	0.001099
	0.24
	0.00316
	0.63
	0.004534
	2.27
	0.000008
	0.00

	175
	0.001236
	0.27
	0.003554
	0.71
	0.005099
	2.55
	0.000008
	0.00

	200
	0.001453
	0.32
	0.004178
	0.84
	0.005995
	3.00
	0.00001
	0.00

	225
	0.00159
	0.35
	0.004572
	0.91
	0.00656
	3.28
	0.000011
	0.00

	250
	0.00167
	0.37
	0.004802
	0.96
	0.006889
	3.44
	0.000011
	0.00

	275
	0.001697
	0.38
	0.004878
	0.98
	0.006999
	3.50
	0.000012
	0.00

	291
	0.001701
	0.38
	0.00489
	0.98
	0.007017
	3.51
	0.000012
	0.00

	300
	0.0017
	0.38
	0.004887
	0.98
	0.007012
	3.51
	0.000012
	0.00

	325
	0.001687
	0.37
	0.004849
	0.97
	0.006957
	3.48
	0.000012
	0.00

	350
	0.001662
	0.37
	0.004778
	0.96
	0.006856
	3.43
	0.000011
	0.00

	375
	0.00163
	0.36
	0.004687
	0.94
	0.006725
	3.36
	0.000011
	0.00

	400
	0.001594
	0.35
	0.004583
	0.92
	0.006575
	3.29
	0.000011
	0.00

	425
	0.001555
	0.35
	0.004472
	0.89
	0.006416
	3.21
	0.000011
	0.00

	450
	0.001515
	0.34
	0.004357
	0.87
	0.006251
	3.13
	0.00001
	0.00

	475
	0.001475
	0.33
	0.004241
	0.85
	0.006085
	3.04
	0.00001
	0.00

	500
	0.001441
	0.32
	0.004142
	0.83
	0.005942
	2.97
	0.00001
	0.00

	525
	0.001406
	0.31
	0.004041
	0.81
	0.005798
	2.90
	0.00001
	0.00

	550
	0.001367
	0.30
	0.003929
	0.79
	0.005637
	2.82
	0.000009
	0.00

	575
	0.001327
	0.29
	0.003814
	0.76
	0.005473
	2.74
	0.000009
	0.00

	600
	0.001291
	0.29
	0.003712
	0.74
	0.005326
	2.66
	0.000009
	0.00

	625
	0.001257
	0.28
	0.003613
	0.72
	0.005184
	2.59
	0.000009
	0.00

	650
	0.001223
	0.27
	0.003518
	0.70
	0.005047
	2.52
	0.000008
	0.00

	675
	0.001191
	0.26
	0.003426
	0.69
	0.004915
	2.46
	0.000008
	0.00

	700
	0.001161
	0.26
	0.003337
	0.67
	0.004788
	2.39
	0.000008
	0.00

	725
	0.001131
	0.25
	0.003252
	0.65
	0.004666
	2.33
	0.000008
	0.00

	750
	0.001104
	0.25
	0.003174
	0.63
	0.004554
	2.28
	0.000008
	0.00

	775
	0.001078
	0.24
	0.003099
	0.62
	0.004447
	2.22
	0.000007
	0.00

	800
	0.001053
	0.23
	0.003028
	0.61
	0.004345
	2.17
	0.000007
	0.00

	825
	0.001029
	0.23
	0.00296
	0.59
	0.004246
	2.12
	0.000007
	0.00

	850
	0.001007
	0.22
	0.002894
	0.58
	0.004153
	2.08
	0.000007
	0.00

	875
	0.000985
	0.22
	0.002832
	0.57
	0.004063
	2.03
	0.000007
	0.00

	900
	0.000964
	0.21
	0.002772
	0.55
	0.003977
	1.99
	0.000007
	0.00

	925
	0.000944
	0.21
	0.002714
	0.54
	0.003894
	1.95
	0.000006
	0.00

	950
	0.000925
	0.21
	0.002659
	0.53
	0.003815
	1.91
	0.000006
	0.00

	975
	0.000907
	0.20
	0.002606
	0.52
	0.003739
	1.87
	0.000006
	0.00

	1000
	0.000889
	0.20
	0.002555
	0.51
	0.003666
	1.83
	0.000006
	0.00

	1025
	0.000872
	0.19
	0.002507
	0.50
	0.003596
	1.80
	0.000006
	0.00

	1050
	0.000856
	0.19
	0.00246
	0.49
	0.003529
	1.76
	0.000006
	0.00

	1075
	0.00084
	0.19
	0.002415
	0.48
	0.003464
	1.73
	0.000006
	0.00

	1100
	0.000825
	0.18
	0.002371
	0.47
	0.003402
	1.70
	0.000006
	0.00

	1125
	0.00081
	0.18
	0.002329
	0.47
	0.003342
	1.67
	0.000006
	0.00

	1150
	0.000796
	0.18
	0.002289
	0.46
	0.003284
	1.64
	0.000005
	0.00

	1175
	0.000783
	0.17
	0.00225
	0.45
	0.003228
	1.61
	0.000005
	0.00

	1200
	0.00077
	0.17
	0.002212
	0.44
	0.003174
	1.59
	0.000005
	0.00

	1225
	0.000757
	0.17
	0.002176
	0.44
	0.003122
	1.56
	0.000005
	0.00

	1250
	0.000745
	0.17
	0.002141
	0.43
	0.003072
	1.54
	0.000005
	0.00

	1275
	0.000733
	0.16
	0.002107
	0.42
	0.003023
	1.51
	0.000005
	0.00

	1300
	0.000722
	0.16
	0.002074
	0.41
	0.002976
	1.49
	0.000005
	0.00

	1325
	0.00071
	0.16
	0.002043
	0.41
	0.002931
	1.47
	0.000005
	0.00

	1350
	0.0007
	0.16
	0.002012
	0.40
	0.002887
	1.44
	0.000005
	0.00

	1375
	0.000689
	0.15
	0.001982
	0.40
	0.002844
	1.42
	0.000005
	0.00

	1400
	0.000679
	0.15
	0.001953
	0.39
	0.002802
	1.40
	0.000005
	0.00

	1425
	0.00067
	0.15
	0.001925
	0.39
	0.002762
	1.38
	0.000005
	0.00

	1450
	0.00066
	0.15
	0.001898
	0.38
	0.002723
	1.36
	0.000005
	0.00

	1475
	0.000651
	0.14
	0.001872
	0.37
	0.002685
	1.34
	0.000004
	0.00

	1500
	0.000642
	0.14
	0.001846
	0.37
	0.002649
	1.32
	0.000004
	0.00

	1525
	0.000633
	0.14
	0.001821
	0.36
	0.002613
	1.31
	0.000004
	0.00

	1550
	0.000625
	0.14
	0.001797
	0.36
	0.002578
	1.29
	0.000004
	0.00

	1575
	0.000617
	0.14
	0.001774
	0.35
	0.002545
	1.27
	0.000004
	0.00

	1600
	0.000609
	0.14
	0.001751
	0.35
	0.002512
	1.26
	0.000004
	0.00

	1625
	0.000601
	0.13
	0.001728
	0.35
	0.00248
	1.24
	0.000004
	0.00

	1650
	0.000594
	0.13
	0.001707
	0.34
	0.002449
	1.22
	0.000004
	0.00

	1675
	0.000586
	0.13
	0.001686
	0.34
	0.002418
	1.21
	0.000004
	0.00

	1700
	0.000579
	0.13
	0.001665
	0.33
	0.002389
	1.19
	0.000004
	0.00

	1725
	0.000572
	0.13
	0.001645
	0.33
	0.00236
	1.18
	0.000004
	0.00

	1750
	0.000565
	0.13
	0.001625
	0.33
	0.002332
	1.17
	0.000004
	0.00

	1775
	0.000559
	0.12
	0.001606
	0.32
	0.002305
	1.15
	0.000004
	0.00

	1800
	0.000552
	0.12
	0.001588
	0.32
	0.002278
	1.14
	0.000004
	0.00

	1825
	0.000546
	0.12
	0.00157
	0.31
	0.002252
	1.13
	0.000004
	0.00

	1850
	0.00054
	0.12
	0.001552
	0.31
	0.002226
	1.11
	0.000004
	0.00

	1875
	0.000534
	0.12
	0.001535
	0.31
	0.002202
	1.10
	0.000004
	0.00

	1900
	0.000528
	0.12
	0.001518
	0.30
	0.002177
	1.09
	0.000004
	0.00

	1925
	0.000522
	0.12
	0.001501
	0.30
	0.002154
	1.08
	0.000004
	0.00

	1950
	0.000516
	0.11
	0.001485
	0.30
	0.00213
	1.07
	0.000004
	0.00

	1975
	0.000511
	0.11
	0.001469
	0.29
	0.002108
	1.05
	0.000004
	0.00

	2000
	0.000506
	0.11
	0.001454
	0.29
	0.002086
	1.04
	0.000003
	0.00

	2025
	0.0005
	0.11
	0.001439
	0.29
	0.002064
	1.03
	0.000003
	0.00

	2050
	0.000495
	0.11
	0.001424
	0.28
	0.002043
	1.02
	0.000003
	0.00

	2075
	0.00049
	0.11
	0.001409
	0.28
	0.002022
	1.01
	0.000003
	0.00

	2100
	0.000485
	0.11
	0.001396
	0.28
	0.002003
	1.00
	0.000003
	0.00

	2125
	0.000484
	0.11
	0.001391
	0.28
	0.001996
	1.00
	0.000003
	0.00

	2150
	0.000482
	0.11
	0.001386
	0.28
	0.001989
	0.99
	0.000003
	0.00

	2175
	0.00048
	0.11
	0.001381
	0.28
	0.001982
	0.99
	0.000003
	0.00

	2200
	0.00048
	0.11
	0.00138
	0.28
	0.001979
	0.99
	0.000003
	0.00

	2225
	0.000479
	0.11
	0.001378
	0.28
	0.001977
	0.99
	0.000003
	0.00

	2250
	0.000479
	0.11
	0.001376
	0.28
	0.001975
	0.99
	0.000003
	0.00

	2275
	0.000478
	0.11
	0.001374
	0.27
	0.001971
	0.99
	0.000003
	0.00

	2300
	0.000477
	0.11
	0.001372
	0.27
	0.001968
	0.98
	0.000003
	0.00

	2325
	0.000476
	0.11
	0.001369
	0.27
	0.001964
	0.98
	0.000003
	0.00

	2350
	0.000475
	0.11
	0.001366
	0.27
	0.00196
	0.98
	0.000003
	0.00

	2375
	0.000474
	0.11
	0.001363
	0.27
	0.001955
	0.98
	0.000003
	0.00

	2400
	0.000473
	0.11
	0.00136
	0.27
	0.001951
	0.98
	0.000003
	0.00

	2425
	0.000472
	0.10
	0.001356
	0.27
	0.001946
	0.97
	0.000003
	0.00

	2450
	0.00047
	0.10
	0.001351
	0.27
	0.001938
	0.97
	0.000003
	0.00

	2475
	0.000468
	0.10
	0.001346
	0.27
	0.001931
	0.97
	0.000003
	0.00

	2500
	0.000466
	0.10
	0.00134
	0.27
	0.001923
	0.96
	0.000003
	0.00

	下风向最大浓度
	0.001701
	0.38
	0.00489
	0.98
	0.007017
	3.51
	0.000012
	0.06

	下风向最大浓度出现距离
	291m

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


 经上述估算模式可知，SO2、NOx、PM10及汞及其化合物最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限制的要求。

4.2 污染物排放量核算

大气污染物核算表见表4-2-1、4-2-2。
表4-2-1  大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染源
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	主要排放口

	1
	锅炉
	颗粒物
	31.19
	0.16
	0.85

	
	
	SO2
	89.78
	0.46
	2.4

	
	
	NOx
	128.7
	0.66
	3.47

	
	
	汞及其化合物
	0.000002
	0.0000011
	0.000056

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.85

	
	SO2
	2.4

	
	NOx
	3.47

	
	汞及其化合物
	0.000056


表4-2-2  大气污染物年预测排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	0.85

	2
	SO2
	2.4

	3
	NOx
	3.47

	4
	汞及其化合物
	0.000056


经上述估算模式可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5及汞及其化合物最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限制的要求。
4.3 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离要求，经计算本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，本项目不设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目废气污染防治措施可行，可达标排放。
5运行期大气污染治理措施

本项目产生的锅炉烟气，经除尘效率为99.8%的陶瓷多管+布袋除尘器处理，通过38m高排气筒排放，经处理后，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物特别排放限值的燃煤锅炉限值要求。（烟尘50mg/m3、SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3），灰渣仓全封闭，适时洒水降尘，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。因此，采取防治措施后对周围环境空气影响较小。

根据《排污许可申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中可行性技术，《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）中相关要求可知，本项目锅炉废气采取的技术均为可行技术，具体见下表。
表5-1-1 环境保护措施与可行性技术对照表
	工序
	类别
	污染物
	《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）
	《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）
	本项目采取的废气治理措施
	是否为可行技术
	工程实例
	本项目采取的废气治理措施是否可达标排放

	锅炉
	锅炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	旋风除尘和袋式除尘组合技术/低氮燃烧技术
	机械除尘+袋式除尘/低氮燃烧技术
	陶瓷多管+布袋除尘器
	是
	参考《同江滨江国际温泉酒店洗浴热水锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目建设2台2t生物质锅炉，安装布袋除尘器处理烟气，采用生物质成型燃料，该项目于2021年12月21日—2021年12月22日进行了现场验收，该项目采用的工艺与本项目相同。根据工程实例项目验收监测数据可知：验收监测期间，生物质锅炉除尘器前颗粒物检测值在539～686mg/m3，之间，除尘器后颗粒物检测值31～37mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表2 中燃煤锅炉标准。
	可达标


本项目锅炉采用生物质锅炉，安装布袋除尘器对锅炉废气进行处理，本项目采用布袋除尘器，要充分考虑沉降装置的设计，以避免引起火星进入布袋除尘器而引起布袋燃烧，必须安装火星捕集器、阻火阀，进行必要的降温措施，同时采用耐高温阻燃除尘滤袋，控制烟速，增加烟道长度，从而避免布袋除尘器烧袋。
综上，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178—2021）可知，本项目生物质锅炉采取的废气治理措施为可行性技术。因此本项目采用的废气治理措施可行。

6 环境监测计划

6.1 环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

6.2 监测内容

1、环境跟踪监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定本项目环境监测计划。具体监测计划见表6-2-1。

表6-2-1 废气监测计划一览表

	污染源
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	安装/监测位置
	执行标准

	锅炉
	38m高烟囱出口
	颗粒物、SO2、NOX
林格曼黑度、汞及其化合物
	1次/月（运行期内）
	烟囱
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及GB5468、GB/T 16157或HJ/T 397规定执行

	灰渣仓
	厂界下风向
	颗粒物
	1次/年
	厂界下风向
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


2、监测分析方法

采用国家规定的相关标准进行。

3、检测的质量保证

①定期对监测人员进行培训。

②检测仪器定期检测，以保证数据的可靠性。

4、规范排放口

本项目应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，对排放口设置标识。主要排放口标志见图6-2-1。

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	废气排放口
	废气排放口


图6-2-1 环境保护图形标志排放口（源）
6.3 环保设施验收建议

本项目主要三同时验收清单见表6-3-1。

表6-3-1 本项目主要三同时验收清单

	项目
	环保设施名称
	数量
	治理措施及效果

	废气
	锅炉废气
	布袋除尘器+陶瓷多管除尘器
38m高的烟囱
	1套/炉
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉排放标准。

	
	颗粒物
	封闭建设，定期洒水
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求


注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中5.1.4可知：20t/h及以上蒸汽锅炉和14MW以上蒸汽锅炉应安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网。本项目建设完成后，锅炉吨位为4t/h，因此不安装在线监测设备。
7大气评价结论与建议
1、达标情况

本项目产生的锅炉烟气，经除尘效率为99.8%的陶瓷多管+布袋除尘器处理，通过38m高排气筒排放，经处理后，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物特别排放限值的燃煤锅炉限值要求。（烟尘50mg/m3、SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3），灰渣仓全封闭，适时洒水降尘，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。因此，采取防治措施后对周围环境空气影响较小。

2、正常工况预测

本项目锅炉大气污染物的最大落地浓度占标率均小于10%，对大气环境影响可接受。

3、非正常工况

环评要求建设单位加强管理，减少滤袋破损情况产生，对布袋除尘器定期检查，如发现事故情况产生，立即停产、停工，待环保设施运行正常后再重新开始生产，借鉴其他工厂成功经验，采用先进的点火装置，或者缩短开车时间等：另外建设单位在开车前应向生态环境主管部门报告，并公示当地群众，以免产生不必要的纠纷。

附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	1.25
	
	
	0.85
	0.03
	0.85
	-0.4

	
	SO2
	5.61
	
	
	2.4
	2.16
	2.4
	-3.21

	
	NOX
	6.47
	
	
	3.47
	0.07
	3.47
	-3

	
	工业粉尘
	/
	
	
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	53.7
	53.7
	
	0
	0
	53.7
	0

	
	氨氮
	6.42
	6.42
	
	0
	0
	6.42
	0

	
	锅炉灰渣
	
	
	
	752.8
	
	752.8
	752.8

	
	废离子交换树脂
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	0.01

	危险废物
	废矿物油
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]K

oiﬁ%mﬁﬁ%ﬁ]ﬁﬂ





附图1 项目地理位置图

[image: image23.png])

Y LY \'en‘\\“‘\'\'\y‘h -\\ \\‘\\
W B N W





附图2 环境保护目标分布图


[image: image24.png]



附图3 本项目平面布置图与现有功臣分布示意图

附件1：营业执照
附件2：生物质成型燃料特性分析单

附件3：本项目用地文件附件

4：现有工程环评及验收批复
附件5：关于核算总量计算的说明
1、预测排放量
（1）烟气量计算：

理论空气量V0：本项目采用素成分分析时理论空气量公式近似计算，如下：


[image: image25.wmf]ar

ar

ar

ar

O

H

S

C

V

333

0

.

0

265

.

0

)

375

.

0

(

0889

.

0

0

-

+

+

=


式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

Har——收到基氢的质量分数，4.38%；

Oar——收到基氧的质量分数，33.13%。

锅炉实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体燃料产生的烟气排放量计算公式如下：


[image: image26.wmf]100

375

.

0

1.886

SO2

CO2

RO2

ar

ar

S

C

V

V

V

+

´

=

+

=



[image: image27.wmf]100

8

.

0

79

.

0

0

2

N

ar

N

V

V

´

+

=



[image: image28.wmf]0

N2

RO2

g

1)

-

(

+

+

=

V

V

V

V

a


式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，0.27%；


V0——理论空气量，m3/kg；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

α——过量空气系数，1.75；

本项目干烟气排放量为6.14m3/kg，燃料耗量为0.6t/h，5129.53Nm3/h，26930040Nm3/a。   
2）颗粒物排放量

[image: image29.png]



式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取16.33。（根据生物质成型燃料成分分析报告）

dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50%。（往复炉排灰分份额为15%—20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）

ƞc----综合除尘效率，%；取99.8%。

Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取16%。（项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅱ类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。

EA=4386×16.33%×50%×（1-99.8%）/（1-16%）=0.85t/a、0.16kg/h；31.19mg/m3。
3）SO2排放量

[image: image30.png]Fso= Rx S [1- 92 ) [1- 2|k
100 100 100




式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，4386t；

Sar----收到基硫的质量分数，0.07%，（根据生物质成型燃料成分分析报告）；

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取2%（生物质锅炉取2）。

ƞs----脱硫效率，%；

--－燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.40。

EA=2×4386×0.07%×（1-2%）×（1-0）×0.4=2.4t/a、0.46kg/h，89.78mg/m3
4）NOX排放量

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953-2018）中附录F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气（无低氮燃烧器）处理的氮氧化物排污系数为1.02千克/吨－燃料。

氮氧化物排放量=4386t×1.02kg/t÷1000=3.47t/a、0.66kg/h；128.7mg/m3
核定排放量计算

①基准烟气量核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中5.2.3.2章节中（b）经验公式估算法表5基准烟气量取值表及项目可研中提供数据，燃生物质锅炉基准烟气量：Vgy =0.385Qnet,ar+0.876Nm3/kg，本项目燃料低位发热量为14.132MJ/kg，所以本项目基准烟气量为6.32Nm3/kg，本项目燃料量为4386t/a。

②允许排放量核算

计算过程：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中固体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量计算公式E年许可：

[image: image31.png]Zc xV, xR, x8,x10"

Esien =




则E颗粒物=50mg/m3×6.32Nm3/kg×4386t×1×10-6=1.39t/a；

E二氧化硫=300mg/m3×6.32Nm3/kg×4386t×0.8×10-6=6.66t/a；

E氮氧化物=300mg/m3×6.32Nm3/kg×4386t×1×10-6=8.32t/a；

附件6：本项目排污许可证
附件7：本项目类比项目检测报告

颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物











自来水





图例


厂界


环境空气监测点�


噪声监测点位�


比例尺














本项目位置


比例尺





本项目所在地











�











�























图例


本项目位置


环境空气保护范围


声环境保护范围


敏感目标


比例尺





�











图 例


      本项目厂址


    


环境保护目标








�





图例


本项目位置�


现有工程�


比例尺








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

